| ZESTAWIENIE MOCY – II PIĘTRO L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2] | A(2x36) | B(2x18) | C(2x18) | G(2x18) | Gniazda Wtyk. ogólne | Gniazda wtykowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 21,00 | 4 |  |  |  | 3 |  |
| 16 | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 19,80 | 4 |  |  |  | 3 |  |
| 17 | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 19,40 | 4 | 2 |  |  | 2 | 1 |
| 18 | WC | 14,10 |  |  | 3 |  |  | 1 |
| 19 | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 23,30 | 6 |  |  |  | 4 |  |
| 20 | Pielęgniarka | 13,30 | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 21 | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 24,40 | 6 |  |  |  | 4 |  |
| 22 | Edukacja wczesno - szkolna | 25,90 | 6 |  |  |  | 4 |  |
| 23 | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 22,30 | 6 |  |  |  | 4 |  |
| 24 | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 27,80 | 6 |  |  |  | 4 |  |
| 25 | Język Polski | 32,70 | 6 |  |  |  | 4 |  |
| 26 | Informatyka | 14,90 | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 26a | Informatyka | 44,40 | 9 |  |  |  | 4 |  |
| 27 | Magazyn | 12,40 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 28 | Magazyn | 19,70 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 29 | Natryski | 19,20 |  |  |  | 3 |  | 1 |
| 30 | Integracja sensoryczna | 18,80 | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 31 | Eduk. przysposobienia do pracy | 20,70 | 4 |  |  |  | 3 |  |
|  | Hall |  |  | 14 |  |  | 3 |  |
|  |  | Razem | 74 | 16 | 3 | 3 | 45 | 3 |
|  |  | X (W) | 85 | 45 | 45 | 45 | 300 | 1500 |
|  |  | = | 6290 | 720 | 135 | 135 | 16800 | 4500 |
|  |  | X Kj | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | = | 4403 | 504 | 95 | 95 | 8400 | 2250 |
|  |  | Ogółem(W) | 15747 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ib | 22,56A |  |  |  |  |  |
|  |  | In | 25A |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewód | YDY | 5x10mm2 |  |  |  |  |