| ZESTAWIENIE MOCY – PARTER TR - 2 L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2] | A(4x18) | B(2x18) | Gniazda wtykowe ogólne | Gniazda wtykowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 21,00 | 4 |  | 4 |  |
| 18a | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 19,80 | 4 |  | 4 |  |
| 18b | Zespół edukacyjno – terapeutyczny | 19,40 | 4 |  | 4 |  |
| 18c | WC |  |  | 1 |  | 2 |
|  | Klatka schodowa | 17,70 |  | 4 |  |  |
|  | Razem |  | 12 | 5 | 12 | 2 |
|  |  | X (W) | 85 | 45 | 300 | 1500 |
|  |  | = | 1020 | 225 | 3600 | 3000 |
|  |  | X kj | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | = | 714 | 158 | 1800 | 1500 |
|  | ogółem | W | 4046 |  |  |  |
|  | Poradnia psychologiczna | W | 10000 |  |  |  |
|  | Razem | W | 14046 |  |  |  |
|  | Ib | A | 20,27 |  |  |  |
|  | In | A | 25,00 |  |  |  |
|  | Przewód YDY | mm2 | 5 x 10 |  |  |  |